## 要是正項目一覧表
重要度判定基準（一部抜粋）
| 要是正項目一覧表 | [6 empty] | Ａ…法令等に不適合であり、危険性の高いもの Ｂ…法令等に不適合であり、危険性の低いもの Ｃ…経過観察することが可能なもの
| 施設名： | [11 empty] | ↓Ｐ列は担当課記入のため、報告書には印刷しない
| 棟名 | 点検 対象 | 番号 | 写真 番号 | 場所 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善概算額 （千円） | 重要度 | 新規/継続 | 備考 | 是正対応
[5 empty] | 階数 | 室名等
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 重要度判定基準
要是正項目に関する重要度判定基準
重要度 | 判 定 基 準 | 具 体 的 事 例
A | ・通常使用時における利用者の人命にかかわるもの | 建 築 | ・構造体に及んでいる外壁等のクラック
| ・法令等に不適合であり、危険性の高いもの |  | ・剥落の危険性のある外壁躯体の劣化、損傷
| ・早期に対応しなければ多額の改修費用が見込まれるもの |  | ・落下の危険性のあるタイル外壁
・落下の恐れのある外壁に取付けられた室外機等
・倒壊等の恐れのある塀
|  | 建築設備 | ・換気設備の作動不良、未設置
・機械式排煙設備の作動不良
|  | 防火設備 | ・防火扉等の閉鎖不良
B | ・災害時における利用者の安全性が確保されていないもの | 建 築 | ・外壁の劣化に影響を及ぼす恐れのあるクラック
| ・法令等に不適合であるが危険性の低いもの |  | ・屋根葺き材の劣化等
| ・緊急性は低いが劣化が進む恐れのあるもの |  | ・手動開閉装置式排煙設備の作動不良
・基礎緊結のない屋外簡易物置等
|  | 建築設備 | ・非常用照明不点灯、照度不足、未設置
|  | 防火設備 | ・連動制御器の損傷
・防火設備の閉鎖力不良
C | ・経過観察することが可能なもの | 建 築 | ・部分的で比較的浅い外壁等のクラック
| ・代替設備があり緊急性を要しないもの |  | ・排水ドレーン等の目詰まり
| ・任意に設置されている機器に対する指摘 |  | ・室内仕上げ材の劣化、損傷、タイルの浮き
| ・既存不適格のもの |  | ・窓サッシの開閉不良、ガラス破損
|  | 建築設備 | ・換気設備の風量不足
・蛇口、配管からの水漏れ
・衛生機器の故障

## 記入例
| 要是正項目一覧表 | [6 empty] | （ 記入例 ）
施設名：○○小学校
| 棟名 | 点検 対象 | 番号 |  | 写真 番号 | 場所 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善概算額 （千円） | 重要度 | 新規/継続 | 備考 | 是正対応
[6 empty] | 階数 | 室名等
1 | 普通教室棟 | 建築 | 3 | 7 | 1 | ２階 | 屋根 | 屋根ふき材に割れがある。 | 屋根抜き材の割れ部分を改修する。 | 100 | B | 新規 |  | R7年度予算化予定
2 | 普通教室棟 | 建築 | 5 | 13 | 2 | １～２階 | 階段① | 階段手すりが設置されていない。 | 手すりを設置する。 | 80 | C | 新規 | 既存不適格 | 未対応
3 | 普通教室棟 | 換気 | 2 | 13 | 5 | １階 | 湯沸室 | 火気使用室の換気風量が不足している。 | ガスコンロをIHに改修する。又は、換気扇を改修する。 | 30 | C | R4 |  | 5月修繕済
4 | 普通教室棟 | 非常照明 | 2 | 2 | 7 | １～２階 | 階段① | 非常照明の照度が不足している。 | 任意設置であるが必要に応じ非常照明を取り換える。 | 30 | C | 新規 | 任意設置 | 10月修繕予定
5 | 屋内運動場 | 非常照明 | 2 | 2 | 9 | １階 | 風除室 | 非常照明の照度が不足している。 | 非常照明を取り換える。 | 50 | B | R5 | 2箇所 | 10月修繕予定
6 | 屋内運動場 | 給排水 | 1 | 2 | 10 | １階 | 男子便所手洗い | 配管に漏水がある。 | 配管漏水部分を改修する。 | 30 | C | R4 |  | 今年度修繕予定
7 | 屋内運動場 | 防火扉 | - | 6 | 15 | １階 | ホール、 階段室間の扉 | 適正な時間内に感知しない。 | 感知器を取り換える。 | 50 | A | 新規 |  | 6月修繕済
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
施設名称、棟名を記入
点検結果表の種別を選択
点検結果表の「番号」を転記
図面と位置の照合ができ
るよう写真番号を記入
階数、室名等具体的な場所を記入
できるだけ具体的に指摘の内容や
特記すべき内容等を記入
できるだけ具体的に改善策の
内容等を記入
改善に要する概算金額を記入
必要に応じて見積等を添付
別紙「重要度判定基準」を基に
重要度ランクを選択
その他、特筆すべき内容がある場合は記入
（既存不適格、任意設置等）
同一項目をまとめる場合は対象数を記入
是正内容が新規の場合は、「新規」
継続の場合は、初回指摘年度を記入
報告時点での対応について、簡潔に記入する。修繕内容の詳細は、別紙是正報告書に記載する。